Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на поставку и монтаж индивидуальных канатно-спусковых спасательных устройств (из расчета 1-но на 30 человек), для обеспечения жизнедеятельности в помещениях Гостиничного комплекса «Космос» расположенного по адресу: г.Москва, пр. Мира, д.150.

Краткая характеристика по зданию гостиничного комплекса:

- здание 1-ой степени огнестойкости, отдельно стоящее, выполнено из     монолитного и сборного железобетона;

- общая площадь 110793,9 кв.м.;

- этажность: 27 надземных этажей, включая 2 технических этажа (26 и 3 бис); подземный этаж с техническими помещениями и гаражом на 56 машиномест; стилобатная часть в 2 этажа с цокольным этажом; примыкающий к стилобату зал конгрессов (концертный зал) на 996 посадочных мест; фитнес-центр с бассейном, саунами, вспомогательными и подсобными помещениями;

- общее количество комнат 1892, общее количество номеров 1770, гостиничные номера расположены на 4-25 этажах здания, на 25 этаже также размещается ресторан на 45 посадочных мест;

- в стилобатной части размещены: входной холл (вестибюль), группа приёма,    общественные, технические помещения, а также предприятия питания. Количество мест в ресторанах, банкетных залах и барах – 3335 мест.

Приобретаемое и устанавливаемое специальное оборудование должно обладать следующими параметрами и характеристиками:

- Устройство предназначено для экстренной эвакуации проживающих и персонала из здания при пожаре и других чрезвычайных ситуациях при невозможности использования штатных путей эвакуации.

- Устройство должно соответствовать ГОСТ Р 53272—2009 ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. УСТРОЙСТВА КАНАТНО-СПУСКНЫЕ ПОЖАРНЫЕ и иметь Сертификат Соответствия.

- Устройство должно быть серийного производства.

- У устройства должно быть две спасательные косынки, прикрепленные на разные концы каната. Во время спуска первого человека, с земли должна подниматься вторая спасательная косынка для спуска следующего

- Устройство должно быть полностью автоматическим, т.е. параметры спуска не должны зависеть от субъекта спуска и позволять благополучно достигать земли даже в бессознательном состоянии.

- Устройство канатного типа должно обеспечивать работу с канатами с длиной от 0 м до 300 м.

- Максимальная скорость спуска при максимально допустимом для устройства весе, не должна превышать 1,3 м/сек.

- У устройства должен быть рабочий диапазон для веса спускаемых людей 40-200 кг.

- Каждое устройство должно по своим характеристикам, обеспечивать спуск не менее 100 человек.

- Габаритные размеры блока должны быть не более 280*200*62 мм

- Механизм устройства не должен разрушаться при статической нагрузке 800 кг

- Устройство в рабочем положении должно без разрушения выдерживать воздействие энергии, возникающей при падении груза массой (100 ±1) кг, который подвешен к концу каната на петле фала, имеющего длину 2 м.

- Вероятность безотказной работы устройства в течение одного рабочего цикла должна быть не менее Р = 0,98 по ГОСТ 27.410.

- Устройство должно быть атмосферно-устойчивым и выдерживать диапазон температур от -40 до +40С0. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 – У2

- У устройства должен быть силовой темляк для руки, облегчающий выход. Разрывная нагрузка стропы темляка должна составлять не менее 2200 кг.

- Канат должен быть в полиамидной оплетке с металлическим сердечником (Ø сердечника 4,2мм; стальной канат двойной свивки с линейным касанием проводок в прядах типа ЛК-О с металлическим сердечником, ГОСТ 3066-80).

- Сумка для устройства должна иметь ручки для переноски и иметь возможность полного раскрытия.

- У устройства должны быть две спасательные косынки являющееся связующим звеном между человеком и канатом. Они должны иметь треугольную форму и быть изготовлены из ткани повышенной прочности, с усилительной прострочкой стропами. Выдерживаемая косынками разрывная нагрузка должна быть не менее 1200 кг.

- Карабин,  предназначенный для соединения корпуса устройства с точками крепления на стене здания должен соответствовать ГОСТ Р 12.4.225-99, разрывная нагрузка не менее 2200 кг и ширина раскрытия не менее 25 мм

- К поставке должен прилагаться учебный фильм и фотоинструкция по использованию устройства.

- На точку крепления должна предоставляться гарантия не менее 5 лет, при сроке эксплуатации не менее 15 лет, с выдачей паспорта.

- Точки крепления должны быть установлены согласно «Разработке технических устройств для выполнения мероприятий по безопасной эвакуации населения с высоких отметок. Анкерные устройства и сквозные крепления» 1025-17-01ПЗ.

- Составляющие части устройства (сумка, карабин, этикетка, косынки, темляк, канат) должны быть сигнального красного цвета, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001.

- Крепление устройств должно осуществляться к стационарным наружным или внутренним точкам на анкерной или шпилечной основе на глубину не менее 250 мм в капитальную часть стены. Стационарные точки не должны нарушать архитектурный облик здания.

- Вся поставляемая продукция должна быть новой. Все поставляемые товары должна быть произведены не ранее II квартала 2012 года.

- Количество поставляемых устройств и устанавливаемых стационарных точек крепления, необходимых для оборудования помещений, приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство канатно-спускное пожарное с автоматическим поддержанием заданной скорости спуска (УКСПА) в полной комплектации (тормозной блок, канат с запрессованными косынками, силовой темляк, катушка для каната, укладочная сумка, карабин ГОСТ Р 12.4.225-99, паспорт, инструкция по эксплуатации, фото инструкция, учебный фильм) | компл. | 110 | Общая длина каната на все устройства 4697 м. Количество устройств и длина троса определяется в соответствии с таблицей №2 |
| 2 | Штатный установочный комплект для УКСПА (шпилька или анкер Ø 16 – 20 мм с установкой на внутренней стороне гайки с опорной шайбой, на внешней - опорной шайбы, и рымгайки.) и работы по установке стационарных точек креплений | шт. | 110 | Установка стационарных точек крепления устройства определяется в соответствии с таблицей №2 |
| 3 | Удлинительная петля | шт. | 110 |  |
| 4 | Проведение демонстрационных спусков на УКСПА | шт. | 4 |  |

- Установка одной стационарной точки крепления устройства на 2-ом этаже гостиничного комплекса, для проведения практических тренировок с сотрудниками.

- Установка стационарных точек крепления устройства, количество устройств и длина каната определяется в соответствии с таблицей № 2.

Примечание:

- время спуска, длина троса и количество спасательных устройств рассчитывается на основании «Методики расчета достаточного количества спусковых устройств (АСУ) для обеспечения эвакуации с высотных отметок в заданное время» (Приложение №1);

- стационарные точки установки  канатно-спусковых устройств в гостиничном комплексе и расчеты (Приложение №2).

Таблица № 2

| № | Этаж | Кол-во устройств | Кол-во стационарных точек | Длина троса | Общая длина троса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25 | 5 | 5 |  |  |
| 2. | 24 | 5 | 5 |  |  |
| 3. | 23 | 5 | 5 |  |  |
| 4. | 22 | 5 | 5 |  |  |
| 5. | 21 | 5 | 5 |  |  |
| 6. | 20 | 5 | 5 |  |  |
| 7. | 19 | 5 | 5 |  |  |
| 8. | 18 | 5 | 5 |  |  |
| 9. | 17 | 5 | 5 |  |  |
| 10. | 16 | 5 | 5 |  |  |
| 11. | 15 | 5 | 5 |  |  |
| 12. | 14 | 5 | 5 |  |  |
| 13. | 13 | 5 | 5 |  |  |
| 14. | 12 | 5 | 5 |  |  |
| 15. | 11 | 5 | 5 |  |  |
| 16. | 10 | 5 | 5 |  |  |
| 17. | 9 | 5 | 5 |  |  |
| 18. | 8 | 5 | 5 |  |  |
| 19. | 7 | 5 | 5 |  |  |
| 20. | 6 | 5 | 5 |  |  |
| 21. | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 22. | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 23. | 2 | 1 | 1 |  |  |
| Итого общее: |  | 110 | 110 | - | 4697м. |

Начальник Отдела пожарной безопасности

ОАО «ГК «Космос»                                                                         Н.С. Гнатюк

Согласовано

Первый заместитель Генерального директора

ОАО «ГК «Космос»                                                                         А.В. Чернышев

Заместитель Генерального директора

по эксплуатации

ОАО «ГК «Космос»                                                                         М.И. Ювкин

Главный инженер

ОАО «ГК «Космос»                                                                         С.М. Цветаев