Техническое задание

на выполнение в  течение года (поэтапно)  работ по прочистке канализационных сетей, вывозу и передаче на обезвреживание образовавшихся отходов ОАО «ГК «Космос »

по адресу: 129366, г. Москва, проспект Мира, д.150.

Исходные данные:

Канализационные сети общей протяженностью 1830 п.м., включают в себя:

- внутреннюю и наружную фекальную канализацию — 590 п.м;

- 18 колодцев наружной фекальной канализации;

- внутреннюю фекальную  канализационную сеть фитнес-центра — 120 п.м;

- ливневую канализационную сеть — 670 п.м;

- 19 колодцев ливневой канализационной сети;

- очистные сооружения ливнестока (бензоотстойник);

- жировая канализационная сеть — 450 п.м.;

- 2 линии жироотстойника.

Эксплуатируются с 1979 г. Подлежат ежегодной прочистке в соответствии с техническими регламентами, требованиями природоохранного законодательства в сфере охраны вод.

Задание:

Целью работ является поддержание в технически исправном состоянии канализационных сетей, уменьшение сброса загрязняющих веществ в городскую канализационную сеть.

Перечень работ:

- Фекальная канализация (внутренняя, дворовая, фитнес-центра).

  - промывка трубопроводов D до 500 мм — 1 раз в год;

  - очистка колодцев — 1 раз в год;

- Ливневая канализационная сеть.

  - промывка трубопроводов D до 500 мм — 1 раз в полгода;

  - очистка колодцев — 1 раз в полгода;

  - комплексная очистка ливнесточных очистных сооружении (бензоотстойника) — ежеквартально;

  - замена набивки фильтра очистных сооружений (фильтрующий материал — активированный уголь фракции не менее 5,8 мм)  — 1 раз в полгода;

  - вывоз и передача на утилизацию образовавшихся отходов: 5460020006033 всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензоуловителей) (годовой норматив образования — 0,098 т/год);  9430000000000 осадок очистных сооружений ливнестоков (поливомоечных стоков) (годовой норматив образования — 2,523 т/год), 3148010201034 уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла менее 15%).

- Жировая канализационная сеть.

  - очистка  канализационных сетей — 1 раз в полгода;

  - промывка трубопроводов — 1 раз в полгода;

  - комплексная очистка жироуловителя — ежеквартально;

  - вывоз и передача на утилизацию образовавшихся отходов: 1250000000000 жиромасса из жироотстойника (годовой норматив образования — 2,932 т/год), 9430000000000 осадок из жироотстойника (годовой норматив образования — 7,945 т/год).

Специальные требования к Участнику.

  - Время проведения работ: с 1000 до 1800  часов.

  - Оплата работ по каждому из этапов осуществляется по факту (за исключением работ по прочистке бензоотстойника). Прочистка бензоотстойника — на условиях не более 50% предоплаты (закупка фильтрующей загрузки).

  - Фильтрующий материал ливнесточных очистных сооружений - активированный уголь фракции не менее 5,8 мм., либо иной фракции, обеспечивающей бесперебойную работу фильтра. Обеспечение гарантий бесперебойной работы  фильтра  при фильтрующей загрузке, установленной Подрядчиком.

  - Обеспечение гарантий замены фильтрующей загрузки за счет подрядчика в случае досрочного выхода из строя фильтра очистных сооружений ливнестоков по  вине Подрядчика.

  - При производстве работ присутствие ответственного лица из числа ИТР обязательно.

  - Обязательное предоставление по каждому этапу до подписания Актов о приемке выполненных работ  пакета экологической документации,  подтверждающей утилизацию отходов в соответствии с требованиями и нормами природоохранного законодательства.

  - Обеспечение гарантий по возмещению Организатору всех расходов, понесенных                    им  в    результате наложения на него штрафов  и  иных  санкций государственными

органами в связи с неисполнением Участником требований законодательства РФ при                                                        выполнении  работ.

В состав Технических предложений Участника должны входить:

- Копии договоров с подрядными организациями, подтверждающих соответствие природоохранных требований по вывозу/ передаче  на обезвреживание отходов с приложением Лицензий на право обращения с отходами с Перечнем отходов, разрешенных  для транспортирования/обезвреживания.

- Гарантийное письмо о предоставлении пакета экологической документации до подписания Актов выполненных работ по каждому этапу.

- Гарантийное письмо о замене фильтрующей загрузки  в случае ее досрочного  выхода из строя.

- Гарантийное письмо по возмещению Организатору всех расходов, понесенных им в результате наложения на него штрафов и иных санкций государственными органами в связи с неисполнением Участником требований законодательства РФ при выполнении работ.

- Санитарно-эпидемиологические заключения на использование хим. реагентов

(в случае их применения).

- Сертификат на фильтрующий материал с указанием фракции.

- Проект договора.

- Не менее 3-х рекомендательных писем.