ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 5-го типа, системы автоматического газового пожаротушения в ОАО «ГК «Космос» на 2013 год.

Место выполнения работ по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.150.

Краткая характеристика по зданию ОАО «ГК «Космос»:

- здание 1-ой степени огнестойкости, отдельно стоящее, выполнено из     монолитного и сборного железобетона;

- общая площадь 110807,3 кв.м.;

- этажность: 26 надземных этажей, включая 2 технических этажа (26 и 3 бис); подвал, подземный этаж с техническими помещениями и гаражом на 56 машиномест; стилобатная часть; примыкающий к стилобату зал конгрессов (концертный зал) на 999 посадочных мест; фитнес-центр с бассейном, саунами, вспомогательными и подсобными помещениями;

- общее количество комнат 1892, общее количество номеров 1777, гостиничные номера расположены на 4-25 этажах здания, на 25 этаже также размещается ресторан на 45 посадочных мест;

- в стилобатной части размещены: входной холл (вестибюль), группа приёма,    общественные, технические помещения, а также предприятия питания. Количество мест в ресторанах, банкетных залах и барах – 3335 мест;

- в коридорах и в отдельных помещениях здания установлены подвесные потолки на расстоянии от 0.3 до 0.6 м. от перекрытий. Указанное пространство используется для прокладки инженерных сетей и коммуникаций (вентиляционных коробов, осветительных и слаботочных линий).

# Цель работ

Работы проводятся с целью поддержания в технически исправном состоянии оборудования системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 5-го типа (СОУЭ) в ОАО «ГК «Космос», и системы автоматического газового пожаротушения в четырех помещениях.

# 2.   Состав работ

2.1 Подготовительные мероприятия

2.1.1 Заказчик предоставляет для проведения работ техническую документацию в необходимом объеме (на месте производства работ).

2.1.2  Подрядчик предоставляет лицензии:

- на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- на осуществление деятельности по тушению пожаров;

- на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- на проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.

2.1.3. Подрядчик производит сбор сведений о соответствии информации об объекте по данным паспорта и исполнительной документации, сбор сведений о датах и результатах выполненных ранее ремонтов. Проверяет комплектность оборудования и соответствие эксплуатационно-технической документации.

- Объем работ

Техническое обслуживание производится на договорной основе специализированными организациями и выполняются в соответствии с РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации».

Для поддержания систем  АПС и СОУЭ в постоянной готовности к действию должны выполняться следующие виды работ:

  - внешний осмотр;

  - внутренний осмотр аппаратуры;

  - проверка электрических параметров аппаратуры;

  - проверка работоспособности;

  - текущий ремонт.

Объемы работ по гостиничному комплексу представлены в Приложении №1, №2 (уточняются при техническом освидетельствовании систем).

Типовой регламент работ по техническому обслуживанию приведен в 
Приложении №3 ОР-35.240.00-ТНП-071-09 «Регламент по организации технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем пожарной, охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей».

Для своевременной замены, вышедших из строя извещателей, блоков и других составных частей и элементов системы АПС и СОУЭ, специализированная организация должна иметь запас, который составляет не менее 10% от количества элементов системы. Контроль за наличием и хранением запаса извещателей должен возлагаться на данную организацию.

4.      Подрядчик обязуется

1. Осуществлять технический надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 5-го типа (СОУЭ), системы автоматического газового пожаротушения в четырех помещениях.

2.  Осуществлять плановое техническое обслуживание в соответствии с требованиями РД-009-01-96 систем АПС  и СОУЭ 5-го типа. Результаты проведенных работ регистрируются в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики».

3. Осуществлять технический надзор и обслуживание систем автоматического газового пожаротушения в четырех помещениях гостиничного комплекса.

4.   Выделить для постоянного пребывания в гостиничном комплексе инженера-наладчика с графиком работы:

- понедельник – четверг - с 9час. 00мин. до 18час. 00мин.;

- пятница – с 9час. 00мин. до 16час. 45мин.

Приложение №1

Оборудование АПС и СОУЭ, смонтированное в здании ОАО  «ГК «Космос»

| Наименование оборудования | Тип, марка оборудования |  | Количество, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АПС |  |  |  |  |
| Пульт контроля и управления охранно-пожарный |  | С2000-М |  | 4 |
| Прибор приемно-контрольный |  | Сигнал-20П |  | 4 |
| Прибор приемно-контрольный |  | Сигнал-10 |  | 2 |
| Контроллер двухпроводной линии связи |  | С2000-КДЛ |  | 67 |
| Блоки бесперебойного питания |  | ББП |  | 1 |
| Блок контрольно-пусковой |  | С2000-КПБ |  | 97 |
| Устройство комутационное |  | УК\ВК05 |  | 280 |
| Преобразователь интерфейсов |  | С2000ПИ |  | 12 |
| Блок сигнально-пусковой |  | С2000-СП1 |  | 22 |
| Блок сигнально-пусковой |  | С2000-СП2 |  | 42 |
| Блок индикации |  | С2000-БИ |  | 4 |
| Извещатель пожарный дымовой аналого-адресный |  | ДИП-34А |  | 5617 |
| Извещатель дымовой оптико-электронный |  | ИП |  | 11 |
| Извещатель пожарный дымовой |  | ДИП-45 |  | 345 |
| Извещатель пожарный ручной адресный |  | ИПР513-3А |  | 255 |
| Адресный расширитель |  | С2000-АР-2 |  | 135 |
| Источник резервного питания |  | СКАТ2004И7 |  | 28 |
| СОУЭ |  |  |  |  |
| Стойка 19” |  | - |  | 4 |
| Блок цифровых сообщений |  | - |  | 1 |
| Блок автоматического контроля на 8 линий |  | RU8020 |  | 8 |
| Мониторная панель |  | - |  | 8 |
| Аварийная панель |  | - |  | 1 |
| Матрица контроля приоритета |  | - |  | 4 |
| Аварийный переключатель |  | - |  | 4 |
| Распределитель аудиосигнала |  | - |  | 4 |
| Блок реле на 16 каналов |  | - |  | 4 |
| Коммутационная панель |  | - |  | 4 |
| Блок питания |  | - |  | 6 |
| Усилители мощности |  | SM2XXXX SM6XXXX |  | 22 |
| Блок зарядки аккумуляторов |  | - |  | 6 |
| Свинцово-кислотный аккумулятор 40Ач |  | - |  | 12 |
| Источник вторичного электропитания резервированный |  | - |  | 24 |
| Свинцово-кислотный аккумулятор |  | - |  | 24 |
| Блоки бесперебойного питания |  | ББП |  | 6 |
| Настенные громкоговорители 2\18Вт |  | - |  | 322 |
| Настенные громкоговорители 6\3\1,5Вт |  | - |  | 379 |
| Потолочные громкоговорители |  | - |  | 2674 |
| Рупорные громкоговорители 15\7,5Вт |  | - |  | 11 |
| Колонка звуковая 20Вт, настенная |  | - |  | 12 |
| Рупорный громкоговоритель с повышенной коррозийной устойчивостью |  | - |  | 6 |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой |  | Маяк-12 |  | 17 |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой |  | Маяк-24 |  | 59 |
| Светозвуковой сигнализатор «Выход» |  | - |  | 270 |
| Оповещатель пожарный световой |  | Молния-12 SMART |  | 120 |
| Световое табло «Выход направо» |  | - |  | 8 |
| Световое табло «Выход налево» |  | - |  | 10 |
| Фотолюминисцентный эвакуационный знак |  | - |  | 565 |

- Приложение №2

- Оборудование газового пожаротушения

| Наименование оборудования | Тип, марка оборудования |  | Количество, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматическая установка газового пожаротушения (применяемый газ для тушения – Хладон 227еа) |  | 41и-10К-ГПТ |  | 3 |
| Автоматическая установка газового пожаротушения (применяемый газ для тушения – Хладон 125ХП) |  | С2000-АСПТ |  | 1 |

- Приложение №3 

Регламент по организации технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 5-го типа

| № | Перечень работ | Периодичность обслуживания специализированными организациями |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе, пульте СОУЭ | ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, пульта СОУЭ, измерение параметров шлейфа сигнализации (сопротивление шлейфов) и т.д. | ежемесячно |
| 5 | Профилактические работы | ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности системы | ежемесячно |
| 7 | Метрологическая проверка КИП | ежегодно |
| 8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| 9 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | ежегодно |

Примечание- указаны сроки технического обслуживания для объектов с массовым пребыванием людей.