«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                      «СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор                                                        Заместитель Генерального	директора

ОАО «ГК «Космос»                                                             по эксплуатации ОАО «ГК«Космос»

________________ Н.В.Мороз                                            ________________М.И.Ювкин  «____»_____________2013г.                                               «____»_____________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену устройств плавного пуска на систему частотного регулирования подпора

воздуха в  лифтовых шахтах служебных лифтов  расположенных

в  технических помещениях LT46 и LT47 на 26 этаже здания

ГК «Космос» по адресу:  г. Москва, проспект Мира, д.150

- Исходные данные

  - Все четыре вентилятора подпора воздуха в лифтовые шахты имеют мощность 37 кВт, токовая нагрузка 71 А.

1.2.      Питание шкафов частотных преобразователей осуществляется  с действующего шкафа сечение кабеля 4х25.

1.3.	Система диспетчеризации построена на базе «SCADA» (Supervisory for Control and Data Acquision - диспетчерское управление и сбор данных) системы «Monitor Pro, ver. 7.0».

  - Для взаимодействия системы автоматики со SCADA системой применяется протокол  «MODBUS TCP/IP».

- Установить дополнительные шкафы для установки в них частотных преобразователей

- Общие требования.

Внести изменения в проект на систему автоматики подпора и дымоудаления в тех. помещениях LT46  и  LT47  26 этаж в соответствии с ГОСТ 21.101-97. Минимальный состав проекта:

- пояснительная записка;

- функциональная схема системы автоматики;

- схемы электрические принципиальные шкафов автоматики;

- чертежи кабельных проводок, совмещенные с планами помещений, указанием способа прокладки кабельной продукции, и мест установки шкафов и прочих элементов автоматики;

- спецификации применяемого оборудования и кабельной продукции;

- кабельный журнал.

  - Все работы по автоматизации подпора и дымоудаления в  LT46  и  LT47  26 этаж выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и актами Российской Федерации и Правительства Москвы (СНИП, ПУЭ, НПБ, ППБ, ГОСТ и др.).

  - Применить релейное и пускозащитное оборудование фирмы «Schneider Electric» (Франция).

  - Выполнить управление электрическими двигателями вентиляторов с использованием устройств частотных преобразователей «Altivar », фирмы «Schneider Electric» (Франция),

  - Обеспечить возможность коммуникационной связи с каждым «ЧП» по сети Ethernet.

  - Шкаф закрывать на замок ключом Е 405.

  - Ввод кабелей осуществить сверху.

  - Шкаф установить на цоколь, разработанный изготовителем к данному шкафу.

  - На шкафу  наклеить знак высокое напряжение.

  - Заземлить шкаф

# Диспетчеризация.

  - В SCADA системе создать  на мнемонической схеме в системы  подпора и дымоудаления в  LT46  и  LT47  с отображение состояния  отобразить процент  работы частотных преобразователей.

  - Создать журналы:

– событий (с аутентификацией пользователей и контролем их действий), с возможностью фильтрации событий по группам);

– аварий;

  - Создать, с возможностью выбора параметров, таблицу, где будут отображаться технологические параметры и состояние элементов системы.

- Требования к исполнителю.

- Согласовать с заказчиком:

– схему электрическую принципиальную совмещённого шкафа и оборудование применяемое при его реализации;

– расположение элементов управления на лицевой стороне шкафа автоматики;

– конструкцию, способ и место установки,

– внешний вид мнемонической схемы в системе диспетчеризации;

– количество контролируемых и архивируемых параметров;

– количество страниц необходимых для отображения контролируемых параметров.

- после завершения  всех программирований передать в группу  эксплуатации  исходные программы  запрограммированные в  контроллеры.

- всю документацию в электронном  и бумажном  виде.

Главный  инженер ОАО «ГК «Космос»				             С. М. Цветаев

Заместитель главного инженера ОАО «ГК «Космос»			 А.В. Салтыков

Главный энергетик  ОАО «ГК «Космос»	                                                А.М. Макаров

Ведущий специалист ПТО ОАО «ГК «Космос»                                      С.А. Коваленко

Исполнитель,

ведущий специалист КИПиА ОАО «ГК «Космос»		             К. А. Давыдов